## Sheet1
BOILER INPUT PARAMETERS
|  | DESIGN |  |  |  | OPERATING
S. No. | PARAMETERS | UoM | DESIGN | UoM | Values (D) | UoM | OPERATING | UoM | VALUES (O)
BASIC INPUTS
1 | LOAD | MW | 300 | MW | 300 | MW | 299.5 | MW | 299.5
6 | AMBIENT PRESSURE | bar(a) | 1.013 | bar(a) | 1.013 | bar(a) | 1.013 | bar(a) | 1.013
7 | AMBIENT TEMPERATURE | °C | 27.5 | °C | 27.5 | °C | 27.5 | °C | 27.5
8 | RELATIVE HUMIDITY | % | 60 | % | 60 | % | 60 | % | 60
COAL ANALYSYS
PROXIMATE ANALYSIS OF COAL( AFB)
2 | MOISTURE CONTENT IN COAL | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 11
3 | ASH CONTENT IN COAL | % | 11.12 | % | 11.12 | % | 11.12 | % | 11.12
4 | FIXED CARBON IN COAL | % | 46.22 | % | 46.22 | % | 46.22 | % | 46.22
5 | VOLATILE MATTER IN COAL | % | 31.66 | % | 31.66 | % | 31.66 | % | 31.66
ULTIMATE ANALYSIS OF COAL( AFB)
6 | MOISTURE CONTENT IN COAL | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 11
7 | ASH CONTENT IN COAL | % | 11.12 | % | 11.12 | % | 11.12 | % | 11.12
8 | TOTAL CARBON IN COAL | % | 64.6 | % | 64.6 | % | 64.6 | % | 64.6
9 | HYDROGEN CONTENT IN COAL | % | 4.75 | % | 4.75 | % | 4.75 | % | 4.75
10 | NITROGEN CONTENT IN COAL | % | 2.24 | % | 2.24 | % | 2.24 | % | 2.24
11 | SULPHER CONTENT IN COAL | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3
12 | OXYGEN CONTENT IN COAL | % | 5.99 | % | 5.99 | % | 5.99 | % | 5.99
| SUM | % | 100 | % | 100 | % | 100 |  | 100
13 | GCV OF COAL | kCal/kg | 6300 | kCal/kg | 6300 | kCal/kg | 6300 | kCal/kg | 6300
LOSS OF IGNITION
14 | UNBURNT CARBON IN FLY ASH | % | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4
15 | UNBURNT CARBON IN BOTTOM ASH | % | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4
16 | % of Flyash to Total Ash | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90
17 | % of Bottom ash to Total Ash | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10
18 | MS PRESSURE AT BOILER O/L | MPa (a) | 16.89 | bar(a) | 168.9 | MPa (a) | 11.94 | bar(a) | 119.4
19 | MS FLOW | TPH | 906.2 | kg/h | 906200 | TPH | 906.2 | kg/h | 906200
20 | TOTAL FEED WATER FLOW | TPH | 971.09 | kg/h | 971090 | TPH | 971.09 | kg/h | 971090
DESUPERHEATING
21 | RH LHS DESUP FLOW | TPH | 0 | kg/h | 0 | TPH | 0 | kg/h | 0
22 | RH RHS DESUP FLOW | TPH | 2.99 | kg/h | 2990 | TPH | 2.99 | kg/h | 2990
23 | 1ST STAGE SHS DESUP FLOW | TPH | 1.76 | kg/h | 1760 | TPH | 1.76 | kg/h | 1760
24 | 2ND STAGE SHS DESUP FLOW | TPH | 0 | kg/h | 0 | TPH | 0 | kg/h | 0
25 | SH SPRAY WATER PRESSURE | MPa (a) | 18.77 | MPa (a) | 187.7 | MPa (a) | 18.77 | MPa (a) | 187.7
26 | SH SPRAY WATER TEMP | °C | 169.99 | °C | 169.99 | °C | 169.99 | °C | 169.99
27 | RH SPRAY WATER PRESSURE | MPa (a) | 11.8 | MPa (a) | 118 | MPa (a) | 11.8 | MPa (a) | 118
28 | RH SPRAY WATER TEMP | °C | 160.9 | °C | 160.9 | °C | 160.9 | °C | 160.9
PULVERISER
29 | MILL-A CURRENT | Amps | 29.22 | Amps | 29.22 | Amps | 29.22 | Amps | 29.22
30 | MILL-B CURRENT | Amps | 30.18 | Amps | 30.18 | Amps | 30.18 | Amps | 30.18
31 | MILL-C CURRENT | Amps | -0.04 | Amps | -0.04 | Amps | -0.04 | Amps | -0.04
32 | MILL-D CURRENT | Amps | 32.93 | Amps | 32.93 | Amps | 32.93 | Amps | 32.93
33 | MILL-E CURRENT | Amps | 32.33 | Amps | 32.33 | Amps | 32.33 | Amps | 32.33
34 | MILL-F CURRENT | Amps | -0.1 | Amps | -0.1 | Amps | -0.1 | Amps | -0.1
35 | MILL- A COAL FLOW | TPH | 25.14 | kg/h | 25140 | TPH | 25.14 | kg/h | 25140
36 | MILL- B COAL FLOW | TPH | 24.9 | kg/h | 24900 | TPH | 24.9 | kg/h | 24900
37 | MILL- C COAL FLOW | TPH | 0.74 | kg/h | 740 | TPH | 0.74 | kg/h | 740
38 | MILL- D COAL FLOW | TPH | 30.95 | kg/h | 30950 | TPH | 30.95 | kg/h | 30950
39 | MILL- E COAL FLOW | TPH | 31.24 | kg/h | 31240 | TPH | 31.24 | kg/h | 31240
40 | MILL- F COAL FLOW | TPH | 0.1 | kg/h | 100 | TPH | 0.1 | kg/h | 100
41 | TOTAL COAL FLOW | TPH | 112.3 | kg/h | 112300 | TPH | 112.3 | kg/h | 112300
42 | MILL-A O/L TEMP | °C | 80.02 | °C | 80.02 | °C | 80.02 | °C | 80.02
43 | MILL-B O/L TEMP | °C | 76.11 | °C | 76.11 | °C | 76.11 | °C | 76.11
44 | MILL-C O/L TEMP | °C | 47.83 | °C | 47.83 | °C | 47.83 | °C | 47.83
45 | MILL-D O/L TEMP | °C | 74.88 | °C | 74.88 | °C | 74.88 | °C | 74.88
46 | MILL-E O/L TEMP | °C | 73.05 | °C | 73.05 | °C | 73.05 | °C | 73.05
47 | MILL-F O/L TEMP | °C | 48.5 | °C | 48.5 | °C | 48.5 | °C | 48.5
APH
48 | APH-A I/L FLUE GAS TEMP-1 | °C | 340.05 | °C | 340.05 | °C | 340.05 | °C | 340.05
49 | APH-A I/L FLUE GAS TEMP-2 | °C | 337 | °C | 337 | °C | 337 | °C | 337
50 | APH-A O/L FLUE GAS TEMP-1 | °C | 133.95 | °C | 133.95 | °C | 133.95 | °C | 133.95
51 | APH-A FLUE GAS O/L TEMP-2 | °C | 143.95 | °C | 143.95 | °C | 143.95 | °C | 143.95
52 | APH-B I/L FLUE GAS TEMP-1 | °C | 339.4 | °C | 339.4 | °C | 339.4 | °C | 339.4
53 | APH-B I/L FLUE GAS TEMP-2 | °C | 340 | °C | 340 | °C | 340 | °C | 340
54 | APH-B O/L FLUE GAS TEMP-1 | °C | 139.14 | °C | 139.14 | °C | 139.14 | °C | 139.14
55 | APH-B FLUE GAS O/L TEMP-2 | °C | 144.66 | °C | 144.66 | °C | 144.66 | °C | 144.66
56 | APH-A PA I/L TEMP | °C | 39.76 | °C | 39.76 | °C | 39.76 | °C | 39.76
57 | APH-B PA I/L TEMP | °C | 39.44 | °C | 39.44 | °C | 39.44 | °C | 39.44
58 | APH -A OUT PRI AIR TEMP | °C | 288.02 | °C | 288.02 | °C | 288.02 | °C | 288.02
59 | APH -B OUT PRI AIR TEMP | °C | 287.82 | °C | 287.82 | °C | 287.82 | °C | 287.82
60 | APH -A SEC. AIR IN TEMP | °C | 33.78 | °C | 33.78 | °C | 33.78 | °C | 33.78
61 | APH -B SEC. AIR IN TEMP | °C | 33.3 | °C | 33.3 | °C | 33.3 | °C | 33.3
62 | APH -A SEC AIR OUTLET TEMP | °C | 295.49 | °C | 295.49 | °C | 295.49 | °C | 295.49
63 | APH -B SEC AIR OUTLET TEMP | °C | 295.96 | °C | 295.96 | °C | 295.96 | °C | 295.96
64 | APH -A INLET P.A PRESSURE | kPa (a) | 8.29 | kPa (a) | 8.29 | kPa (a) | 8.29 | kPa (a) | 8.29
65 | APH -B INLET P.A PRESSURE | kPa (a) | 8.19 | kPa (a) | 8.19 | kPa (a) | 8.19 | kPa (a) | 8.19
66 | PA HEADER PRESSURE APH-A O/L | kPa (a) | 7.61 | kPa (a) | 7.61 | kPa (a) | 7.61 | kPa (a) | 7.61
67 | PA HEADER PRESSURE APH-B O/L | kPa (a) | 7.97 | kPa (a) | 7.97 | kPa (a) | 7.97 | kPa (a) | 7.97
68 | APH -A INLET S.A PRESSURE | kPa (a) | 1.6 | kPa (a) | 1.6 | kPa (a) | 1.6 | kPa (a) | 1.6
69 | APH -B INLET S.A PRESSURE | kPa (a) | 1.62 | kPa (a) | 1.62 | kPa (a) | 1.62 | kPa (a) | 1.62
70 | APH -A OUTLET S.A PRESSURE | kPa (a) | 0.66 | kPa (a) | 0.66 | kPa (a) | 0.66 | kPa (a) | 0.66
71 | APH -B OUTLET S.A PRESSURE | kPa (a) | 0.77 | kPa (a) | 0.77 | kPa (a) | 0.77 | kPa (a) | 0.77
72 | APH-A INLET FLUE GAS PRESSURE | kPa (a) | -1.07 | kPa (a) | -1.07 | kPa (a) | -1.07 | kPa (a) | -1.07
73 | APH-B INLET FLUE GAS PRESSURE | kPa (a) | -1.03 | kPa (a) | -1.03 | kPa (a) | -1.03 | kPa (a) | -1.03
74 | APH-A OUTLET FLUE GAS PRESSURE | kPa (a) | -1.96 | kPa (a) | -1.96 | kPa (a) | -1.96 | kPa (a) | -1.96
75 | APH-B OUTLET FLUE GAS PRESSURE | kPa (a) | -1.95 | kPa (a) | -1.95 | kPa (a) | -1.95 | kPa (a) | -1.95
76 | APH-A I/L FLUE GAS OXYGEN CONTENT | % | 5.06 | % | 5.06 | % | 5.06 | % | 5.06
77 | APH-A O/L FLUE GAS OXYGEN CONTENT | % | 5.13 | % | 5.13 | % | 5.13 | % | 5.13
78 | APH-B I/L FLUE GAS OXYGEN CONTENT | % | 5.15 | % | 5.15 | % | 5.15 | % | 5.15
79 | APH-B O/L FLUE GAS OXYGEN CONTENT | % | 5.71 | % | 5.71 | % | 5.71 | % | 5.71
80 | TOTAL SEC AIR FLOW | TPH | 790 | TPH | 790 | TPH | 790 | TPH | 790
82 | TOTAL PRIMARY AIR FLOW | TPH | 220.01 | TPH | 220.01 | TPH | 220.01 | TPH | 220.01
83 | BURNER TILT POSITION | % | 73.99 | % | 73.99 | % | 73.99 | % | 73.99
84 | FURNACE DRAFT SET POINT | % | -0.12 | % | -0.12 | % | -0.12 | % | -0.12
85 | PA HEADER PRESSURE SET POINT | kPa (a) | 7.6 | kPa (a) | 7.6 | kPa (a) | 7.6 | kPa (a) | 7.6
FANS: ID, FD & PA
86 | FD FAN A CURRENT | Amps | 35.42 | Amps | 35.42 | Amps | 35.42 | Amps | 35.42
87 | FD FAN B CURRENT | Amps | 34.97 | Amps | 34.97 | Amps | 34.97 | Amps | 34.97
88 | FDF-A BLADE PITCH | % | 35.52 | % | 35.52 | % | 35.52 | % | 35.52
89 | FDF-B BLADE PITCH | % | 39.15 | % | 39.15 | % | 39.15 | % | 39.15
90 | FDF-A I/L SA TEMP | °C | 29.04 | °C | 29.04 | °C | 29.04 | °C | 29.04
91 | FDF-B I/L SA TEMP | °C | 29.98 | °C | 29.98 | °C | 29.98 | °C | 29.98
92 | FDF-A DISCHARGE PRESS | kPa (a) | 1.52 | kPa (a) | 1.52 | kPa (a) | 1.52 | kPa (a) | 1.52
93 | FDF-B DISCHARGE PRESS | kPa (a) | 1.53 | kPa (a) | 1.53 | kPa (a) | 1.53 | kPa (a) | 1.53
94 | ID Fan A Current | Amps | 90.29 | Amps | 90.29 | Amps | 90.29 | Amps | 90.29
95 | ID Fan B Current | Amps | 92.55 | Amps | 92.55 | Amps | 92.55 | Amps | 92.55
96 | IDF-A I/L PRESS | kPa (a) | -2.28 | kPa (a) | -2.28 | kPa (a) | -2.28 | kPa (a) | -2.28
97 | IDF-B I/L PRESS | kPa (a) | -2.4 | kPa (a) | -2.4 | kPa (a) | -2.4 | kPa (a) | -2.4
98 | IDF-A I/L TEMP | °C | 131.67 | °C | 131.67 | °C | 131.67 | °C | 131.67
99 | IDF-B I/L TEMP | °C | 132.26 | °C | 132.26 | °C | 132.26 | °C | 132.26
100 | IDF-A SCOOP POSITION | % | -2.41 B | % | -2.41 B | % | -2.41 B | % | -2.41 B
101 | IDF-B SCOOP POSITION | % | 0.45 B | % | 0.45 B | % | 0.45 B | % | 0.45 B
102 | IDF-A SPEED | RPM | 551.94 | RPM | 551.94 | RPM | 551.94 | RPM | 551.94
103 | IDF-B SPEED | RPM | 551.23 | RPM | 551.23 | RPM | 551.23 | RPM | 551.23
104 | IDF-A DISCHARGE PRESS | kPa (a) | -0.03 | kPa (a) | -0.03 | kPa (a) | -0.03 | kPa (a) | -0.03
105 | IDF-B DISCHARGE PRESS | kPa (a) | 0.01 | kPa (a) | 0.01 | kPa (a) | 0.01 | kPa (a) | 0.01
106 | PAF-A CURRENT | Amps | 79.46 | Amps | 79.46 | Amps | 79.46 | Amps | 79.46
107 | PAF-B CURRENT | Amps | 66.92 | Amps | 66.92 | Amps | 66.92 | Amps | 66.92
108 | PAF-A SCOOP POSITION | % | 48.2 | % | 48.2 | % | 48.2 | % | 48.2
109 | PAF-B SCOOP POSITION | % | 40.97 | % | 40.97 | % | 40.97 | % | 40.97
110 | PAF-A SPEED | RPM | 1102 | RPM | 1102 | RPM | 1102 | RPM | 1102
111 | PAF-B SPEED | RPM | 1022.14 | RPM | 1022.14 | RPM | 1022.14 | RPM | 1022.14
112 | PAF-A DISCHARGE PRESS | kPa (a) | 8.55 | kPa (a) | 8.55 | kPa (a) | 8.55 | kPa (a) | 8.55
113 | PAF-B DISCHARGE PRESS | kPa (a) | 8.32 | kPa (a) | 8.32 | kPa (a) | 8.32 | kPa (a) | 8.32
114 | ID FAN-A VFD CURRENT | Amps | 138.12 | Amps | 138.12 | Amps | 138.12 | Amps | 138.12
115 | ID FAN-B VFD CURRENT | Amps | 141.75 | Amps | 141.75 | Amps | 141.75 | Amps | 141.75
CEMS
116 | FG TEMP AT CHIMNEY |  | 3.49 B |  | 3.49 B |  | 3.49 B |  | 3.49 B
117 | CHIMNEY NOX |  | 328.98 |  | 328.98 |  | 328.98 |  | 328.98
118 | CHIMNEY SOX |  | 530.58 |  | 530.58 |  | 530.58 |  | 530.58
119 | CHIMNEY SPM |  | -1.16 B |  | -1.16 B |  | -1.16 B |  | -1.16 B
120 | Radiation & Unaccounted Loss | % | 0.94 | % | 0.94 | % | 0.94 | % | 0.94